## Справка
Таблица давления насыщения хладагентов
Атмосферное давление, бар | 1.0132
Источник: библиотека CoolProp 8.0.0, расчёт 2026-09-17. Шаг 5 K.
Лист «Абсолютное, бар» — результаты расчёта (значения). Лист «Избыточное, бар» — формулы: абсолютное − атмосферное (B3).
Для зеотропных смесей (R4xx): «кип.» — давление точки кипения, «роса» — давление точки росы.
R507A, R513A, R502 — азеотропы: приведено среднее давлений кипения и росы.
R406A и R409A — расчёт оценочный (часть параметров смешения оценена по правилу Лоренца — Бертло).
Страница с калькулятором: https://www.xiron.ru/ — ООО «Ксирон-Холод».
Note on B3: Нормальное атмосферное давление. Лист «Избыточное» пересчитывается от этой ячейки.

## Абсолютное, бар
t, °C | R410A |  | R407C |  | R404A |  | R134a | R32 | R507A | R23 | R407F |  | R422D |  | R1234ze(E) | R1234yf | R1233zd(E) | R513A | R454B |  | R452B |  | R448A |  | R449A |  | R452A |  | R455A |  | R717 | R744 | R290 | R600a | R600 | R22 | R12 | R502 | R142b | R406A |  | R409A
| кип. | роса | кип. | роса | кип. | роса |  |  |  |  | кип. | роса | кип. | роса |  |  |  |  | кип. | роса | кип. | роса | кип. | роса | кип. | роса | кип. | роса | кип. | роса | [9 empty] | кип. | роса | кип. | роса
-70 | 0.35624 | 0.35444 | 0.23509 | 0.14201 | 0.27654 | 0.26074 |  | 0.36067 | 0.28364 | 1.937 | 0.26775 | 0.16977 | 0.23803 | 0.15964 |  | 0.11126 |  | 0.10468 | 0.3457 | 0.32192 | 0.34784 | 0.32886 | 0.27214 | 0.17488 | 0.26772 | 0.17759 | 0.28336 | 0.22186 | 0.40296 | 0.17347 | 0.10896 |  | 0.24404 |  |  | 0.20469 | 0.12278 | 0.25875
-65 | 0.48237 | 0.48012 | 0.32055 | 0.20025 | 0.37412 | 0.35485 | 0.1138 | 0.48798 | 0.38374 | 2.4737 | 0.36412 | 0.23818 | 0.32296 | 0.22403 |  | 0.15443 |  | 0.14662 | 0.46727 | 0.43656 | 0.47029 | 0.44564 | 0.36922 | 0.24391 | 0.36336 | 0.24734 | 0.3843 | 0.30421 | 0.5311 | 0.23975 | 0.15574 |  | 0.32527 |  |  | 0.27944 | 0.16806 | 0.34895 |  |  |  | 0.20395 | 0.11512
-60 | 0.64243 | 0.63962 | 0.42979 | 0.27689 | 0.49774 | 0.47457 | 0.15906 | 0.64955 | 0.51052 | 3.1188 | 0.48697 | 0.32772 | 0.431 | 0.30825 | 0.11166 | 0.21048 |  | 0.20154 | 0.62137 | 0.58215 | 0.62551 | 0.59389 | 0.49268 | 0.33378 | 0.48504 | 0.33803 | 0.51246 | 0.40985 | 0.68994 | 0.32545 | 0.21838 |  | 0.42693 |  |  | 0.37505 | 0.22615 | 0.46295 |  | 0.2369 | 0.13572 | 0.27484 | 0.16059
-55 | 0.84265 | 0.83916 | 0.56736 | 0.37601 | 0.65212 | 0.62459 | 0.21828 | 0.85172 | 0.66878 | 3.8859 | 0.64129 | 0.44295 | 0.56644 | 0.41649 | 0.15416 | 0.28211 |  | 0.27226 | 0.81393 | 0.76442 | 0.81952 | 0.77942 | 0.64743 | 0.4489 | 0.63758 | 0.45402 | 0.67283 | 0.54331 | 0.88438 | 0.43452 | 0.30086 | 5.5397 | 0.55249 | 0.12576 |  | 0.49553 | 0.29957 | 0.605 |  | 0.31496 | 0.18578 | 0.36456 | 0.21992
-50 | 1.0898 | 1.0855 | 0.73831 | 0.50221 | 0.84236 | 0.81005 | 0.29451 | 1.1014 | 0.86376 | 4.7893 | 0.83256 | 0.58897 | 0.734 | 0.55344 | 0.20918 | 0.37232 |  | 0.36196 | 1.0515 | 0.98961 | 1.0588 | 1.0085 | 0.83883 | 0.59412 | 0.82629 | 0.60017 | 0.87082 | 0.70957 | 1.1197 | 0.57135 | 0.40776 | 6.8234 | 0.70569 | 0.16797 |  | 0.6453 | 0.3911 | 0.77969 | 0.13458 | 0.41262 | 0.25009 | 0.47655 | 0.29608
-45 | 1.3913 | 1.386 | 0.94808 | 0.66057 | 1.074 | 1.0365 | 0.39117 | 1.4062 | 1.1011 | 5.8439 | 1.0667 | 0.77139 | 0.93877 | 0.72421 | 0.27931 | 0.48441 |  | 0.47416 | 1.341 | 1.2645 | 1.3506 | 1.2881 | 1.0727 | 0.77483 | 1.0569 | 0.7818 | 1.1123 | 0.91405 | 1.4013 | 0.74075 | 0.54429 | 8.3184 | 0.89051 | 0.22107 | 0.127 | 0.82917 | 0.50377 | 0.99199 | 0.18037 | 0.53325 | 0.33149 | 0.61458 | 0.39239
-40 | 1.755 | 1.7485 | 1.2026 | 0.85668 | 1.3529 | 1.3097 | 0.51209 | 1.7741 | 1.3867 | 7.0653 | 1.3502 | 0.99634 | 1.1862 | 0.93437 | 0.36747 | 0.62198 |  | 0.61271 | 1.69 | 1.5963 | 1.7023 | 1.6256 | 1.3552 | 0.99685 | 1.3356 | 1.0047 | 1.4034 | 1.1626 | 1.7353 | 0.94797 | 0.71633 | 10.045 | 1.1112 | 0.28702 | 0.16791 | 1.0523 | 0.64087 | 1.2472 | 0.23821 | 0.68047 | 0.43313 | 0.78271 | 0.51255
-35 | 2.1892 | 2.1814 | 1.5081 | 1.0966 | 1.6853 | 1.6362 | 0.66144 | 2.2138 | 1.727 | 8.4697 | 1.6899 | 1.2705 | 1.4822 | 1.1899 | 0.47685 | 0.7889 |  | 0.78178 | 2.1065 | 1.9929 | 2.1221 | 2.0287 | 1.6931 | 1.2665 | 1.6688 | 1.2751 | 1.7507 | 1.4615 | 2.1276 | 1.1986 | 0.93042 | 12.024 | 1.3723 | 0.36797 | 0.21902 | 1.3203 | 0.80591 | 1.5509 | 0.3103 | 0.8582 | 0.55849 | 0.98531 | 0.66056
-30 | 2.703 | 2.6935 | 1.8713 | 1.3869 | 2.0778 | 2.0223 | 0.84378 | 2.7344 | 2.1287 | 10.074 | 2.0929 | 1.6009 | 1.8327 | 1.4971 | 0.61094 | 0.98933 | 0.10707 | 0.98587 | 2.599 | 2.4623 | 2.6185 | 2.5058 | 2.0932 | 1.5905 | 2.0636 | 1.5997 | 2.1612 | 1.8173 | 2.5847 | 1.4988 | 1.1938 | 14.278 | 1.6783 | 0.46622 | 0.2821 | 1.6389 | 1.0026 | 1.9089 | 0.39911 | 1.0706 | 0.71133 | 1.227 | 0.8408
-25 | 3.3055 | 3.2941 | 2.2992 | 1.7345 | 2.5373 | 2.4752 | 1.064 | 3.3456 | 2.5988 | 11.896 | 2.5668 | 1.9953 | 2.2444 | 1.8628 | 0.77355 | 1.2277 | 0.142 | 1.2298 | 3.1763 | 3.0133 | 3.2005 | 3.0657 | 2.563 | 1.976 | 2.527 | 1.9855 | 2.6421 | 2.2372 | 3.113 | 1.8549 | 1.5142 | 16.827 | 2.0343 | 0.58427 | 0.3591 | 2.0143 | 1.2349 | 2.3273 | 0.50729 | 1.3221 | 0.8957 | 1.5127 | 1.0579
-20 | 4.0066 | 3.993 | 2.7993 | 2.1469 | 3.071 | 3.0019 | 1.3273 | 4.0575 | 3.1446 | 13.953 | 3.1197 | 2.4616 | 2.7238 | 2.294 | 0.96872 | 1.5086 | 0.18583 | 1.5185 | 3.8478 | 3.655 | 3.8774 | 3.7175 | 3.11 | 2.4307 | 3.0667 | 2.4401 | 3.2009 | 2.7285 | 3.7194 | 2.2736 | 1.9003 | 19.696 | 2.4452 | 0.72477 | 0.45213 | 2.4531 | 1.507 | 2.8127 | 0.63771 | 1.6173 | 1.1159 | 1.8476 | 1.317
-15 | 4.8165 | 4.8002 | 3.3792 | 2.6319 | 3.6864 | 3.6101 | 1.6394 | 4.8807 | 3.7737 | 16.265 | 3.7597 | 3.0083 | 3.2781 | 2.7981 | 1.2008 | 1.8369 | 0.24018 | 1.8575 | 4.623 | 4.3968 | 4.6591 | 4.4709 | 3.7423 | 2.9625 | 3.6906 | 2.9713 | 3.8453 | 3.2989 | 4.4106 | 2.7623 | 2.3611 | 22.908 | 2.9162 | 0.89053 | 0.56346 | 2.962 | 1.8231 | 3.3714 | 0.79343 | 1.961 | 1.3767 | 2.2369 | 1.6232
-10 | 5.7458 | 5.7265 | 4.0468 | 3.1978 | 4.3913 | 4.3076 | 2.006 | 5.8263 | 4.4941 | 18.853 | 4.4956 | 3.6444 | 3.9145 | 3.3828 | 1.4744 | 2.2179 | 0.30685 | 2.2523 | 5.5122 | 5.2486 | 5.5557 | 5.3359 | 4.4679 | 3.5798 | 4.4066 | 3.5874 | 4.5833 | 3.9565 | 5.1938 | 3.3284 | 2.9064 | 26.487 | 3.4528 | 1.0845 | 0.69553 | 3.5479 | 2.1878 | 4.0104 | 0.97773 | 2.3582 | 1.6827 | 2.6863 | 1.9823
-5 | 6.8055 | 6.7828 | 4.8105 | 3.8532 | 5.1937 | 5.1026 | 2.4334 | 6.9058 | 5.3139 | 21.739 | 5.3362 | 4.3791 | 4.6406 | 4.056 | 1.7942 | 2.6566 | 0.3878 | 2.7088 | 6.5257 | 6.2209 | 6.5777 | 6.323 | 5.2954 | 4.2913 | 5.2232 | 4.297 | 5.423 | 4.7098 | 6.076 | 3.9798 | 3.5466 | 30.459 | 4.0604 | 1.3098 | 0.85089 | 4.218 | 2.6057 | 4.7366 | 1.1941 | 2.8141 | 2.0393 | 3.2014 | 2.3999
0 | 8.007 | 7.9805 | 5.6787 | 4.6071 | 6.1019 | 6.0033 | 2.928 | 8.131 | 6.2417 | 24.947 | 6.2906 | 5.2222 | 5.4641 | 4.8262 | 2.1655 | 3.1588 | 0.48513 | 3.2331 | 7.6741 | 7.3242 | 7.7359 | 7.4429 | 6.2334 | 5.1063 | 6.1489 | 5.1091 | 6.3731 | 5.5677 | 7.0643 | 4.7247 | 4.2925 | 34.851 | 4.7446 | 1.5696 | 1.0323 | 4.9799 | 3.0815 | 5.5573 | 1.446 | 3.3339 | 2.4516 | 3.7882 | 2.8823
5 | 9.3623 | 9.3315 | 6.6602 | 5.4691 | 7.1247 | 7.0186 | 3.4966 | 9.5145 | 7.2862 | 28.503 | 7.3683 | 6.1838 | 6.3931 | 5.7018 | 2.5934 | 3.7301 | 0.60116 | 3.8313 | 8.9687 | 8.5699 | 9.0417 | 8.7071 | 7.2909 | 6.0342 | 7.1926 | 6.0332 | 7.4419 | 6.5393 | 8.1662 | 5.572 | 5.1556 | 39.695 | 5.5112 | 1.8672 | 1.2425 | 5.8411 | 3.6201 | 6.4797 | 1.7374 | 3.9232 | 2.9253 | 4.4526 | 3.4357
10 | 10.884 | 10.848 | 7.7641 | 6.4488 | 8.271 | 8.1575 | 4.1461 | 11.069 | 8.4566 | 32.438 | 8.579 | 7.2747 | 7.4358 | 6.6917 | 3.0836 | 4.3763 | 0.73832 | 4.5101 | 10.421 | 9.9695 | 10.507 | 10.127 | 8.477 | 7.0852 | 8.3632 | 7.0789 | 8.6385 | 7.6343 | 9.3888 | 6.5306 | 6.1479 | 45.022 | 6.366 | 2.2061 | 1.4845 | 6.8095 | 4.2267 | 7.5116 | 2.0721 | 4.5874 | 3.4662 | 5.2009 | 4.0668
15 | 12.584 | 12.543 | 8.9995 | 7.5567 | 9.55 | 9.4294 | 4.8837 | 12.808 | 9.7624 | 36.791 | 9.9327 | 8.5057 | 8.601 | 7.8053 | 3.6416 | 5.1036 | 0.89921 | 5.2762 | 12.043 | 11.535 | 12.143 | 11.716 | 9.801 | 8.2695 | 9.67 | 8.2566 | 9.9717 | 8.8629 | 10.739 | 7.6103 | 7.2819 | 50.871 | 7.3151 | 2.5899 | 1.7615 | 7.8931 | 4.9063 | 8.6607 | 2.4543 | 5.3321 | 4.0803 | 6.0393 | 4.7823
20 | 14.476 | 14.43 | 10.376 | 8.8034 | 10.972 | 10.844 | 5.7171 | 14.746 | 11.214 | 41.61 | 11.44 | 9.8886 | 9.8974 | 9.0521 | 4.2734 | 5.9184 | 1.0866 | 6.1365 | 13.846 | 13.28 | 13.963 | 13.485 | 11.272 | 9.5983 | 11.122 | 9.5769 | 11.451 | 10.236 | 12.226 | 8.821 | 8.5704 | 57.291 | 8.3646 | 3.0222 | 2.0765 | 9.1002 | 5.6642 | 9.9349 | 2.8881 | 6.1631 | 4.7737 | 6.9741 | 5.5894
25 | 16.574 | 16.522 | 11.903 | 10.2 | 12.546 | 12.412 | 6.6538 | 16.896 | 12.82 | 46.986 | 13.11 | 11.435 | 11.334 | 10.442 | 4.9852 | 6.827 | 1.3034 | 7.0982 | 15.843 | 15.217 | 15.979 | 15.45 | 12.901 | 11.083 | 12.73 | 11.051 | 13.085 | 11.764 | 13.854 | 10.173 | 10.027 | 64.342 | 9.5207 | 3.5067 | 2.4329 | 10.439 | 6.5057 | 11.343 | 3.3778 | 7.0862 | 5.553 | 8.0119 | 6.4953
30 | 18.893 | 18.835 | 13.591 | 11.759 | 14.283 | 14.144 | 7.702 | 19.275 | 14.594 |  | 14.955 | 13.159 | 12.921 | 11.986 | 5.7833 | 7.8362 | 1.5526 | 8.1688 | 18.048 | 17.36 | 18.205 | 17.623 | 14.697 | 12.736 | 14.502 | 12.692 | 14.885 | 13.459 | 15.633 | 11.679 | 11.665 | 72.137 | 10.79 | 4.0472 | 2.8341 | 11.919 | 7.4365 | 12.893 | 3.9279 | 8.1072 | 6.4247 | 9.1593 | 7.5076
35 | 21.449 | 21.385 | 15.45 | 13.492 | 16.195 | 16.051 | 8.8698 | 21.898 | 16.545 |  | 16.986 | 15.073 | 14.668 | 13.695 | 6.6741 | 8.953 | 1.8373 | 9.3558 | 20.475 | 19.724 | 20.654 | 20.02 | 16.67 | 14.57 | 16.45 | 14.51 | 16.859 | 15.335 | 17.569 | 13.351 | 13.5 |  | 12.179 | 4.6477 | 3.2836 | 13.548 | 8.4621 | 14.594 | 4.543 | 9.2321 | 7.3957 | 10.423 | 8.6341
40 | 24.256 | 24.187 | 17.49 | 15.413 | 18.294 | 18.146 | 10.166 | 24.783 | 18.688 |  | 19.214 | 17.193 | 16.584 | 15.581 | 7.6645 | 10.185 | 2.161 | 10.667 | 23.136 | 22.326 | 23.342 | 22.657 | 18.831 | 16.599 | 18.583 | 16.522 | 19.019 | 17.406 | 19.669 | 15.201 | 15.545 |  | 13.694 | 5.3121 | 3.7849 | 15.336 | 9.5882 | 16.456 | 5.2276 | 10.467 | 8.4732 | 11.809 | 9.883
45 | 27.335 | 27.261 | 19.723 | 17.536 | 20.593 | 20.443 | 11.599 | 27.948 | 21.035 |  | 21.651 | 19.533 | 18.683 | 17.657 | 8.7615 | 11.539 | 2.527 | 12.111 | 26.048 | 25.184 | 26.284 | 25.553 | 21.19 | 18.839 | 20.913 | 18.74 | 21.375 | 19.686 | 21.94 | 17.245 | 17.817 |  | 15.343 | 6.0445 | 4.3416 | 17.292 | 10.821 | 18.489 | 5.9866 | 11.818 | 9.6646 | 13.326 | 11.263
50 | 30.706 | 30.628 | 22.16 | 19.878 | 23.106 | 22.957 | 13.179 | 31.412 | 23.603 |  | 24.31 | 22.112 | 20.974 | 19.937 | 9.9722 | 13.023 | 2.9388 | 13.697 | 29.227 | 28.316 | 29.497 | 28.727 | 23.759 | 21.306 | 23.449 | 21.183 | 23.938 | 22.195 | 24.388 | 19.5 | 20.33 |  | 17.133 | 6.849 | 4.9575 | 19.427 | 12.166 | 20.705 | 6.8248 | 13.29 | 10.977 | 14.979 | 12.782
55 | 34.391 | 34.313 | 24.812 | 22.454 | 25.851 | 25.705 | 14.915 | 35.199 | 26.409 |  | 27.203 | 24.95 | 23.471 | 22.438 | 11.304 | 14.647 | 3.4002 | 15.433 | 32.69 | 31.745 | 32.998 | 32.202 | 26.549 | 24.021 | 26.204 | 23.868 | 26.72 | 24.953 | 27.019 | 21.985 | 23.1 |  | 19.072 | 7.7299 | 5.6365 | 21.751 | 13.63 | 23.115 | 7.7473 | 14.891 | 12.42 | 16.777 | 14.45
60 | 38.418 | 38.344 | 27.692 | 25.287 | 28.849 | 28.711 | 16.818 | 39.332 | 29.476 |  | 30.346 | 28.07 | 26.189 | 25.179 | 12.766 | 16.418 | 3.9148 | 17.33 | 36.456 | 35.498 | 36.809 | 36.005 | 29.573 | 27.006 | 29.189 | 26.818 | 29.732 | 27.989 | 29.838 | 24.722 | 26.145 |  | 21.168 | 8.6916 | 6.3824 | 24.275 | 15.219 | 25.733 | 8.7591 | 16.627 | 14.001 | 18.726 | 16.278
65 | 42.824 | 42.76 | 30.814 | 28.4 | 32.125 | 32.004 | 18.898 | 43.843 | 32.838 |  | 33.751 | 31.501 | 29.143 | 28.185 | 14.365 | 18.347 | 4.4866 | 19.398 | 40.546 | 39.609 | 40.951 | 40.17 | 32.841 | 30.291 | 32.417 | 30.062 | 32.987 | 31.343 | 32.848 | 27.742 | 29.481 |  | 23.43 | 9.7386 | 7.1991 | 27.012 | 16.941 | 28.577 | 9.8655 | 18.503 | 15.729 | 20.834 | 18.275
70 |  |  | 34.189 | 31.823 |  |  | 21.168 | 48.768 |  |  | 37.433 | 35.282 | 32.352 | 31.494 | 16.11 | 20.445 | 5.1196 | 21.649 | 44.985 | 44.125 | 45.451 | 44.749 | 36.365 | 33.916 | 35.897 | 33.638 | 36.485 | 35.088 | 36.045 | 31.083 | 33.125 |  | 25.868 | 10.875 | 8.0908 | 29.974 | 18.802 | 31.666 | 11.072 | 20.527 | 17.615 | 23.108 | 20.453
75 |  |  | 37.83 | 35.601 |  |  | 23.641 | 54.168 |  |  | 41.401 | 39.476 | 35.829 | 35.181 | 18.011 | 22.722 | 5.8178 | 24.095 | 49.801 | 49.143 |  |  | 40.149 | 37.946 | 39.634 | 37.608 |  |  | 39.416 | 34.807 | 37.096 |  | 28.493 | 12.107 | 9.0616 | 33.177 | 20.811 | 35.029 | 12.384 | 22.705 | 19.668 | 25.557 | 22.826
80 |  |  | 41.738 | 39.808 |  |  | 26.332 | [7 empty] | 20.077 | 25.195 | 6.5855 | 26.753 | [12 empty] | 41.413 |  | 31.319 | 13.438 | 10.116 | 36.638 | 22.975 |  | 13.807 | 25.044 | 21.9 | 28.189 | 25.408
85 | [6 empty] | 29.258 | [7 empty] | 22.321 | 27.881 | 7.4272 | 29.641 | [12 empty] | 46.095 |  | 34.361 | 14.874 | 11.258 | 40.378 | 25.304 |  | 15.349 | 27.55 | 24.326 | 31.012 | 28.216
90 | [6 empty] | 32.442 | [7 empty] | 24.755 | 30.808 | 8.3472 | 32.787 | [12 empty] | 51.164 |  | 37.641 | 16.42 | 12.493 | 44.423 | 27.808 |  | 17.014 | 30.231 | 26.961 | 34.033 | 31.272

## Избыточное, бар
t, °C | R410A |  | R407C |  | R404A |  | R134a | R32 | R507A | R23 | R407F |  | R422D |  | R1234ze(E) | R1234yf | R1233zd(E) | R513A | R454B |  | R452B |  | R448A |  | R449A |  | R452A |  | R455A |  | R717 | R744 | R290 | R600a | R600 | R22 | R12 | R502 | R142b | R406A |  | R409A
| кип. | роса | кип. | роса | кип. | роса |  |  |  |  | кип. | роса | кип. | роса |  |  |  |  | кип. | роса | кип. | роса | кип. | роса | кип. | роса | кип. | роса | кип. | роса | [9 empty] | кип. | роса | кип. | роса
-70 | -0.65701 | -0.65881 | -0.77816 | -0.87124 | -0.73671 | -0.75251 |  | -0.65258 | -0.72961 | 0.92375 | -0.7455 | -0.84348 | -0.77522 | -0.85361 |  | -0.90199 |  | -0.90857 | -0.66755 | -0.69133 | -0.66541 | -0.68439 | -0.74111 | -0.83837 | -0.74553 | -0.83566 | -0.72989 | -0.79139 | -0.61029 | -0.83978 | -0.90429 |  | -0.76921 |  |  | -0.80856 | -0.89047 | -0.7545
-65 | -0.53088 | -0.53313 | -0.6927 | -0.813 | -0.63913 | -0.6584 | -0.89945 | -0.52527 | -0.62951 | 1.4605 | -0.64913 | -0.77507 | -0.69029 | -0.78922 |  | -0.85882 |  | -0.86663 | -0.54598 | -0.57669 | -0.54296 | -0.56761 | -0.64403 | -0.76934 | -0.64989 | -0.76591 | -0.62895 | -0.70904 | -0.48215 | -0.7735 | -0.85751 |  | -0.68798 |  |  | -0.73381 | -0.84519 | -0.6643 |  |  |  | -0.8093 | -0.89813
-60 | -0.37082 | -0.37363 | -0.58346 | -0.73636 | -0.51551 | -0.53868 | -0.85419 | -0.3637 | -0.50273 | 2.1056 | -0.52628 | -0.68553 | -0.58225 | -0.705 | -0.90159 | -0.80277 |  | -0.81171 | -0.39188 | -0.4311 | -0.38774 | -0.41936 | -0.52057 | -0.67947 | -0.52821 | -0.67522 | -0.50079 | -0.6034 | -0.32331 | -0.6878 | -0.79487 |  | -0.58632 |  |  | -0.6382 | -0.7871 | -0.5503 |  | -0.77635 | -0.87753 | -0.73841 | -0.85266
-55 | -0.1706 | -0.17409 | -0.44589 | -0.63724 | -0.36113 | -0.38866 | -0.79497 | -0.16153 | -0.34447 | 2.8727 | -0.37196 | -0.5703 | -0.44681 | -0.59676 | -0.85909 | -0.73114 |  | -0.74099 | -0.19932 | -0.24883 | -0.19373 | -0.23383 | -0.36582 | -0.56435 | -0.37567 | -0.55923 | -0.34042 | -0.46994 | -0.12887 | -0.57873 | -0.71239 | 4.5264 | -0.46076 | -0.88749 |  | -0.51772 | -0.71368 | -0.40825 |  | -0.69829 | -0.82747 | -0.64869 | -0.79333
-50 | 0.07655 | 0.07225 | -0.27494 | -0.51104 | -0.17089 | -0.2032 | -0.71874 | 0.08815 | -0.14949 | 3.7761 | -0.18069 | -0.42428 | -0.27925 | -0.45981 | -0.80407 | -0.64093 |  | -0.65129 | 0.03825 | -0.02364 | 0.04555 | -0.00475 | -0.17442 | -0.41913 | -0.18696 | -0.41308 | -0.14243 | -0.30368 | 0.10645 | -0.4419 | -0.60549 | 5.8102 | -0.30756 | -0.84528 |  | -0.36795 | -0.62215 | -0.23356 | -0.87867 | -0.60063 | -0.76316 | -0.5367 | -0.71717
-45 | 0.37805 | 0.37275 | -0.06517 | -0.35268 | 0.06075 | 0.02325 | -0.62208 | 0.39295 | 0.08785 | 4.8307 | 0.05345 | -0.24186 | -0.07448 | -0.28904 | -0.73394 | -0.52884 |  | -0.53909 | 0.32775 | 0.25125 | 0.33735 | 0.27485 | 0.05945 | -0.23842 | 0.04365 | -0.23145 | 0.09905 | -0.0992 | 0.38805 | -0.2725 | -0.46896 | 7.3052 | -0.12274 | -0.79218 | -0.88625 | -0.18408 | -0.50948 | -0.02126 | -0.83288 | -0.48 | -0.68176 | -0.39867 | -0.62086
-40 | 0.74175 | 0.73525 | 0.18935 | -0.15657 | 0.33965 | 0.29645 | -0.50116 | 0.76085 | 0.37345 | 6.0521 | 0.33695 | -0.01691 | 0.17295 | -0.07888 | -0.64578 | -0.39127 |  | -0.40054 | 0.67675 | 0.58305 | 0.68905 | 0.61235 | 0.34195 | -0.0164 | 0.32235 | -0.00855 | 0.39015 | 0.14935 | 0.72205 | -0.06528 | -0.29692 | 9.0318 | 0.09795 | -0.72623 | -0.84534 | 0.03905 | -0.37238 | 0.23395 | -0.77504 | -0.33278 | -0.58012 | -0.23054 | -0.5007
-35 | 1.176 | 1.1682 | 0.49485 | 0.08335 | 0.67205 | 0.62295 | -0.35181 | 1.2006 | 0.71375 | 7.4565 | 0.67665 | 0.25725 | 0.46895 | 0.17665 | -0.5364 | -0.22435 |  | -0.23147 | 1.0933 | 0.97965 | 1.1088 | 1.0154 | 0.67985 | 0.25325 | 0.65555 | 0.26185 | 0.73745 | 0.44825 | 1.1143 | 0.18535 | -0.08283 | 11.0107 | 0.35905 | -0.64528 | -0.79423 | 0.30705 | -0.20734 | 0.53765 | -0.70295 | -0.15505 | -0.45476 | -0.02794 | -0.35269
-30 | 1.6898 | 1.6803 | 0.85805 | 0.37365 | 1.0646 | 1.0091 | -0.16947 | 1.7211 | 1.1155 | 9.0608 | 1.0796 | 0.58765 | 0.81945 | 0.48385 | -0.40231 | -0.02392 | -0.90618 | -0.02738 | 1.5857 | 1.449 | 1.6053 | 1.4926 | 1.0799 | 0.57725 | 1.0503 | 0.58645 | 1.148 | 0.80405 | 1.5715 | 0.48555 | 0.18055 | 13.2647 | 0.66505 | -0.54703 | -0.73115 | 0.62565 | -0.01065 | 0.89565 | -0.61414 | 0.05735 | -0.30192 | 0.21375 | -0.17245
-25 | 2.2923 | 2.2809 | 1.2859 | 0.72125 | 1.524 | 1.462 | 0.05075 | 2.3323 | 1.5856 | 10.8827 | 1.5535 | 0.98205 | 1.2311 | 0.84955 | -0.2397 | 0.21445 | -0.87125 | 0.21655 | 2.1631 | 2 | 2.1873 | 2.0524 | 1.5497 | 0.96275 | 1.5137 | 0.97225 | 1.6288 | 1.224 | 2.0997 | 0.84165 | 0.50095 | 15.8138 | 1.0211 | -0.42898 | -0.65415 | 1.001 | 0.22165 | 1.314 | -0.50596 | 0.30885 | -0.11755 | 0.49945 | 0.04465
-20 | 2.9933 | 2.9798 | 1.786 | 1.1337 | 2.0577 | 1.9887 | 0.31405 | 3.0442 | 2.1313 | 12.9398 | 2.1065 | 1.4484 | 1.7106 | 1.2808 | -0.04453 | 0.49535 | -0.82742 | 0.50525 | 2.8346 | 2.6418 | 2.8641 | 2.7043 | 2.0968 | 1.4175 | 2.0535 | 1.4268 | 2.1877 | 1.7152 | 2.7062 | 1.2604 | 0.88705 | 18.6827 | 1.432 | -0.28848 | -0.56112 | 1.4399 | 0.49375 | 1.7994 | -0.37554 | 0.60405 | 0.10265 | 0.83435 | 0.30375
-15 | 3.8032 | 3.787 | 2.366 | 1.6186 | 2.6732 | 2.5968 | 0.62615 | 3.8674 | 2.7605 | 15.2517 | 2.7464 | 1.995 | 2.2649 | 1.7849 | 0.18755 | 0.82365 | -0.77307 | 0.84425 | 3.6098 | 3.3836 | 3.6458 | 3.4577 | 2.729 | 1.9492 | 2.6774 | 1.9581 | 2.8321 | 2.2856 | 3.3973 | 1.749 | 1.3478 | 21.8947 | 1.9029 | -0.12272 | -0.44979 | 1.9487 | 0.80985 | 2.3582 | -0.21982 | 0.94775 | 0.36345 | 1.2236 | 0.60995
-10 | 4.7325 | 4.7133 | 3.0335 | 2.1846 | 3.378 | 3.2944 | 0.99275 | 4.813 | 3.4809 | 17.8397 | 3.4823 | 2.6311 | 2.9013 | 2.3695 | 0.46115 | 1.2046 | -0.7064 | 1.239 | 4.4989 | 4.2354 | 4.5424 | 4.3227 | 3.4546 | 2.5665 | 3.3933 | 2.5741 | 3.5701 | 2.9432 | 4.1806 | 2.3152 | 1.8932 | 25.4737 | 2.4396 | 0.07125 | -0.31772 | 2.5347 | 1.1745 | 2.9971 | -0.03552 | 1.345 | 0.66945 | 1.673 | 0.96905
-5 | 5.7923 | 5.7695 | 3.7973 | 2.8399 | 4.1805 | 4.0893 | 1.4202 | 5.8925 | 4.3007 | 20.7258 | 4.3229 | 3.3659 | 3.6273 | 3.0427 | 0.78095 | 1.6434 | -0.62545 | 1.6955 | 5.5125 | 5.2077 | 5.5644 | 5.3098 | 4.2821 | 3.278 | 4.21 | 3.2837 | 4.4097 | 3.6965 | 5.0628 | 2.9665 | 2.5333 | 29.4458 | 3.0471 | 0.29655 | -0.16236 | 3.2048 | 1.5924 | 3.7233 | 0.18085 | 1.8009 | 1.026 | 2.1881 | 1.3866
0 | 6.9938 | 6.9672 | 4.6654 | 3.5939 | 5.0887 | 4.9901 | 1.9147 | 7.1178 | 5.2284 | 23.9337 | 5.2774 | 4.2089 | 4.4508 | 3.8129 | 1.1522 | 2.1456 | -0.52812 | 2.2199 | 6.6608 | 6.311 | 6.7226 | 6.4296 | 5.2202 | 4.093 | 5.1357 | 4.0959 | 5.3598 | 4.5545 | 6.0511 | 3.7115 | 3.2793 | 33.8377 | 3.7313 | 0.55635 | 0.01905 | 3.9667 | 2.0682 | 4.5441 | 0.43275 | 2.3207 | 1.4384 | 2.775 | 1.8691
5 | 8.3491 | 8.3183 | 5.647 | 4.4558 | 6.1114 | 6.0053 | 2.4834 | 8.5013 | 6.2729 | 27.4898 | 6.3551 | 5.1706 | 5.3799 | 4.6886 | 1.5801 | 2.7168 | -0.41209 | 2.818 | 7.9554 | 7.5567 | 8.0284 | 7.6939 | 6.2777 | 5.021 | 6.1794 | 5.0199 | 6.4287 | 5.526 | 7.1529 | 4.5587 | 4.1424 | 38.6818 | 4.498 | 0.85395 | 0.22925 | 4.8278 | 2.6069 | 5.4665 | 0.72415 | 2.9099 | 1.9121 | 3.4394 | 2.4224
10 | 9.8707 | 9.8347 | 6.7508 | 5.4356 | 7.2577 | 7.1443 | 3.1328 | 10.0557 | 7.4433 | 31.4247 | 7.5658 | 6.2614 | 6.4226 | 5.6784 | 2.0703 | 3.363 | -0.27493 | 3.4968 | 9.4078 | 8.9563 | 9.4938 | 9.1137 | 7.4638 | 6.072 | 7.3499 | 6.0656 | 7.6253 | 6.6211 | 8.3756 | 5.5174 | 5.1346 | 44.0087 | 5.3528 | 1.1928 | 0.47125 | 5.7962 | 3.2134 | 6.4984 | 1.0589 | 3.5741 | 2.4529 | 4.1876 | 3.0535
15 | 11.5708 | 11.5297 | 7.9863 | 6.5434 | 8.5367 | 8.4162 | 3.8704 | 11.7948 | 8.7492 | 35.7777 | 8.9194 | 7.4924 | 7.5877 | 6.792 | 2.6284 | 4.0903 | -0.11404 | 4.263 | 11.0297 | 10.5218 | 11.1297 | 10.7027 | 8.7878 | 7.2562 | 8.6568 | 7.2434 | 8.9584 | 7.8496 | 9.7257 | 6.5971 | 6.2687 | 49.8578 | 6.3018 | 1.5767 | 0.74825 | 6.8799 | 3.8931 | 7.6475 | 1.441 | 4.3189 | 3.0671 | 5.026 | 3.7691
20 | 13.4627 | 13.4168 | 9.3628 | 7.7901 | 9.9588 | 9.8308 | 4.7039 | 13.7327 | 10.2007 | 40.5968 | 10.4268 | 8.8753 | 8.8841 | 8.0389 | 3.2601 | 4.9051 | 0.07335 | 5.1232 | 12.8328 | 12.2668 | 12.9497 | 12.4718 | 10.2587 | 8.5851 | 10.1088 | 8.5637 | 10.4377 | 9.2227 | 11.2127 | 7.8078 | 7.5572 | 56.2777 | 7.3514 | 2.009 | 1.0633 | 8.0869 | 4.6509 | 8.9216 | 1.8748 | 5.1498 | 3.7605 | 5.9608 | 4.5762
25 | 15.5608 | 15.5087 | 10.8897 | 9.1867 | 11.5328 | 11.3987 | 5.6406 | 15.8827 | 11.8067 | 45.9727 | 12.0968 | 10.4217 | 10.3208 | 9.4288 | 3.972 | 5.8137 | 0.29015 | 6.085 | 14.8298 | 14.2037 | 14.9657 | 14.4367 | 11.8878 | 10.0698 | 11.7167 | 10.0378 | 12.0717 | 10.7508 | 12.8407 | 9.1598 | 9.0137 | 63.3287 | 8.5075 | 2.4935 | 1.4197 | 9.4258 | 5.4924 | 10.3298 | 2.3645 | 6.0729 | 4.5397 | 6.9986 | 5.4821
30 | 17.8798 | 17.8218 | 12.5777 | 10.7457 | 13.2698 | 13.1308 | 6.6887 | 18.2617 | 13.5808 |  | 13.9418 | 12.1457 | 11.9078 | 10.9727 | 4.7701 | 6.8229 | 0.53935 | 7.1555 | 17.0347 | 16.3468 | 17.1917 | 16.6097 | 13.6837 | 11.7227 | 13.4887 | 11.6788 | 13.8718 | 12.4458 | 14.6197 | 10.6657 | 10.6517 | 71.1238 | 9.7767 | 3.0339 | 1.8209 | 10.9057 | 6.4233 | 11.8797 | 2.9146 | 7.094 | 5.4115 | 8.1461 | 6.4943
35 | 20.4357 | 20.3717 | 14.4367 | 12.4787 | 15.1817 | 15.0378 | 7.8566 | 20.8848 | 15.5318 |  | 15.9727 | 14.0597 | 13.6547 | 12.6817 | 5.6608 | 7.9398 | 0.82405 | 8.3425 | 19.4617 | 18.7108 | 19.6408 | 19.0068 | 15.6568 | 13.5567 | 15.4367 | 13.4968 | 15.8458 | 14.3217 | 16.5557 | 12.3377 | 12.4868 |  | 11.1657 | 3.6345 | 2.2704 | 12.5348 | 7.4489 | 13.5808 | 3.5297 | 8.2188 | 6.3825 | 9.4098 | 7.6208
40 | 23.2428 | 23.1737 | 16.4767 | 14.3997 | 17.2808 | 17.1328 | 9.1527 | 23.7697 | 17.6747 |  | 18.2007 | 16.1797 | 15.5708 | 14.5678 | 6.6513 | 9.1717 | 1.1478 | 9.6538 | 22.1227 | 21.3128 | 22.3287 | 21.6438 | 17.8178 | 15.5858 | 17.5697 | 15.5087 | 18.0057 | 16.3927 | 18.6558 | 14.1877 | 14.5318 |  | 12.6807 | 4.2988 | 2.7717 | 14.3227 | 8.5749 | 15.4428 | 4.2143 | 9.4537 | 7.46 | 10.7957 | 8.8697
45 | 26.3218 | 26.2477 | 18.7097 | 16.5227 | 19.5798 | 19.4297 | 10.5858 | 26.9348 | 20.0218 |  | 20.6378 | 18.5197 | 17.6698 | 16.6438 | 7.7482 | 10.5258 | 1.5137 | 11.0977 | 25.0347 | 24.1708 | 25.2707 | 24.5398 | 20.1767 | 17.8257 | 19.8998 | 17.7267 | 20.3618 | 18.6728 | 20.9267 | 16.2318 | 16.8038 |  | 14.3298 | 5.0312 | 3.3283 | 16.2787 | 9.8078 | 17.4758 | 4.9733 | 10.8048 | 8.6514 | 12.3127 | 10.2498
50 | 29.6928 | 29.6148 | 21.1468 | 18.8648 | 22.0927 | 21.9438 | 12.1657 | 30.3987 | 22.5897 |  | 23.2967 | 21.0987 | 19.9608 | 18.9237 | 8.9589 | 12.0098 | 1.9256 | 12.6837 | 28.2138 | 27.3027 | 28.4838 | 27.7138 | 22.7458 | 20.2928 | 22.4357 | 20.1698 | 22.9247 | 21.1818 | 23.3747 | 18.4868 | 19.3167 |  | 16.1197 | 5.8357 | 3.9442 | 18.4138 | 11.1527 | 19.6917 | 5.8116 | 12.2767 | 9.9637 | 13.9657 | 11.7688
55 | 33.3777 | 33.2998 | 23.7987 | 21.4408 | 24.8377 | 24.6917 | 13.9017 | 34.1857 | 25.3957 |  | 26.1898 | 23.9367 | 22.4578 | 21.4247 | 10.2907 | 13.6337 | 2.387 | 14.4198 | 31.6767 | 30.7318 | 31.9847 | 31.1887 | 25.5358 | 23.0078 | 25.1908 | 22.8547 | 25.7067 | 23.9398 | 26.0057 | 20.9718 | 22.0867 |  | 18.0587 | 6.7166 | 4.6232 | 20.7377 | 12.6167 | 22.1017 | 6.734 | 13.8778 | 11.4068 | 15.7637 | 13.4367
60 | 37.4047 | 37.3308 | 26.6788 | 24.2737 | 27.8358 | 27.6977 | 15.8048 | 38.3188 | 28.4627 |  | 29.3328 | 27.0568 | 25.1758 | 24.1657 | 11.7528 | 15.4047 | 2.9015 | 16.3167 | 35.4427 | 34.4847 | 35.7957 | 34.9918 | 28.5598 | 25.9928 | 28.1758 | 25.8047 | 28.7188 | 26.9758 | 28.8248 | 23.7087 | 25.1318 |  | 20.1547 | 7.6784 | 5.3692 | 23.2617 | 14.2058 | 24.7198 | 7.7458 | 15.6137 | 12.9878 | 17.7127 | 15.2647
65 | 41.8107 | 41.7467 | 29.8008 | 27.3867 | 31.1118 | 30.9907 | 17.8848 | 42.8297 | 31.8248 |  | 32.7377 | 30.4877 | 28.1298 | 27.1717 | 13.3517 | 17.3337 | 3.4733 | 18.3848 | 39.5328 | 38.5958 | 39.9378 | 39.1568 | 31.8278 | 29.2778 | 31.4037 | 29.0487 | 31.9737 | 30.3298 | 31.8347 | 26.7288 | 28.4677 |  | 22.4168 | 8.7254 | 6.1859 | 25.9988 | 15.9277 | 27.5637 | 8.8522 | 17.4898 | 14.7157 | 19.8208 | 17.2617
70 |  |  | 33.1758 | 30.8098 |  |  | 20.1547 | 47.7548 |  |  | 36.4198 | 34.2687 | 31.3388 | 30.4808 | 15.0968 | 19.4318 | 4.1063 | 20.6358 | 43.9718 | 43.1118 | 44.4378 | 43.7358 | 35.3518 | 32.9027 | 34.8837 | 32.6247 | 35.4718 | 34.0748 | 35.0318 | 30.0697 | 32.1118 |  | 24.8547 | 9.8618 | 7.0775 | 28.9608 | 17.7888 | 30.6528 | 10.0587 | 19.5138 | 16.6017 | 22.0948 | 19.4398
75 |  |  | 36.8167 | 34.5877 |  |  | 22.6277 | 53.1547 |  |  | 40.3877 | 38.4627 | 34.8158 | 34.1677 | 16.9977 | 21.7087 | 4.8045 | 23.0817 | 48.7878 | 48.1298 |  |  | 39.1358 | 36.9327 | 38.6208 | 36.5947 |  |  | 38.4027 | 33.7938 | 36.0827 |  | 27.4797 | 11.0938 | 8.0483 | 32.1638 | 19.7978 | 34.0157 | 11.3707 | 21.6917 | 18.6547 | 24.5437 | 21.8128
80 |  |  | 40.7248 | 38.7948 |  |  | 25.3188 | [7 empty] | 19.0637 | 24.1818 | 5.5723 | 25.7398 | [12 empty] | 40.3997 |  | 30.3057 | 12.4247 | 9.1028 | 35.6247 | 21.9617 |  | 12.7937 | 24.0308 | 20.8867 | 27.1758 | 24.3947
85 | [6 empty] | 28.2447 | [7 empty] | 21.3077 | 26.8678 | 6.4139 | 28.6277 | [12 empty] | 45.0817 |  | 33.3477 | 13.8607 | 10.2447 | 39.3648 | 24.2907 |  | 14.3358 | 26.5368 | 23.3128 | 29.9988 | 27.2028
90 | [6 empty] | 31.4288 | [7 empty] | 23.7417 | 29.7948 | 7.3339 | 31.7737 | [12 empty] | 50.1508 |  | 36.6277 | 15.4068 | 11.4797 | 43.4098 | 26.7948 |  | 16.0008 | 29.2177 | 25.9477 | 33.0198 | 30.2587

## Хладагенты
Хладагент | Тип и состав, % масс. | Класс ASHRAE 34 | ПГП (100 лет) | t крит., °C | Глайд при p росы 0 °C, K | Диапазон данных, °C | Примечание
R410A | зеотропная смесь R32/R125 (50/50) | A1 | 2088 | 71.3 | 0.1 | -70…65
R407C | зеотропная смесь R32/R125/R134a (23/25/52) | A1 | 1774 | 86.1 | 6.2 | -70…80
R404A | зеотропная смесь R125/R143a/R134a (44/52/4) | A1 | 3922 | 72.1 | 0.5 | -70…65
R134a | однокомпонентный | A1 | 1430 | 101.1 |  | -65…90
R32 | однокомпонентный | A2L | 675 | 78.1 |  | -70…75
R507A | азеотропная смесь R125/R143a (50/50) | A1 | 3985 | 70.6 |  | -70…65
R23 | однокомпонентный | A1 | 14800 | 26.1 |  | -70…25
R407F | зеотропная смесь R32/R125/R134a (30/30/40) | A1 | 1825 | 82.6 | 5.6 | -70…75
R422D | зеотропная смесь R125/R134a/R600a (65,1/31,5/3,4) | A1 | 2729 | 78.1 | 3.8 | -70…75
R1234ze(E) | однокомпонентный | A2L | 7 | 109.4 |  | -60…90
R1234yf | однокомпонентный | A2L | 4 | 94.7 |  | -70…90
R1233zd(E) | однокомпонентный | A1 | 4.5 | 165.7 |  | -30…90
R513A | азеотропная смесь R1234yf/R134a (56/44) | A1 | 631 | 95.4 |  | -70…90
R454B | зеотропная смесь R32/R1234yf (68,9/31,1) | A2L | 466 | 78.3 | 1.4 | -70…75
R452B | зеотропная смесь R32/R125/R1234yf (67/7/26) | A2L | 698 | 77.2 | 1.2 | -70…70
R448A | зеотропная смесь R32/R125/R1234yf/R134a/R1234ze(E) (26/26/20/21/7) | A1 | 1387 | 82.8 | 6.1 | -70…75
R449A | зеотропная смесь R32/R125/R1234yf/R134a (24,3/24,7/25,3/25,7) | A1 | 1397 | 82.5 | 5.6 | -70…75
R452A | зеотропная смесь R1234yf/R32/R125 (30/11/59) | A1 | 2140 | 75.1 | 4.2 | -70…70
R455A | зеотропная смесь R744/R32/R1234yf (3/21,5/75,5) | A2L | 148 | 85.6 | 12.9 | -70…75
R717 (аммиак) | однокомпонентный | B2L | 0 | 132.4 |  | -70…90
R744 (CO2) | однокомпонентный | A1 | 1 | 31 |  | -55…30
R290 (пропан) | однокомпонентный | A3 | 3 | 96.7 |  | -70…90
R600a (изобутан) | однокомпонентный | A3 | 3 | 134.7 |  | -55…90
R600 (бутан) | однокомпонентный | A3 | 4 | 152 |  | -45…90
R22 | однокомпонентный | A1 | 1810 | 96.1 |  | -70…90 | ГХФУ, озоноразрушающий
R12 | однокомпонентный | A1 | 10900 | 112 |  | -70…90 | ХФУ, производство запрещено
R502 | азеотропная смесь R22/R115 (48,8/51,2) | A1 | 4657 | 82.3 |  | -70…75 | смесь с ХФУ, производство запрещено
R142b | однокомпонентный | A2 | 2310 | 137.1 |  | -50…90 | ГХФУ, озоноразрушающий
R406A | зеотропная смесь R22/R600a/R142b (55/4/41) | A2 | 1943 | 118 | 8.9 | -60…90 | смесь с ГХФУ, озоноразрушающая; расчёт оценочный
R409A | зеотропная смесь R22/R124/R142b (60/25/15) | A1 | 1585 | 110.3 | 8 | -65…90 | смесь с ГХФУ, озоноразрушающая; расчёт оценочный